SPIS  TREŚCI

1.Wstęp

1.1. Podstawa opracowania projektu

1.2. Zakres projektu

1.3. Założenia i materiały pomocnicze

2.Opis  techniczny

2.1. Zasilanie obwodu oświetleniowego

2.2. Remont oświetlenia ulicznego

2.3. Ochrona przeciwporażeniowa

3. Uwagi końcowe

4. Zaświadczenie OIIB

5. Informacja do planu BIOZ

ZAŁĄCZNIKI :

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa

- mapa ewidencji gruntów

- Wstęp.

1.1.Podstawa opracowania projektu

Projekt niniejszy został opracowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, którym jest Gmina Lubawka

a  „CHEMAR-I” w Lubawce – jako Jednostką Projektową.

1.2.Zakres projektu

Projekt techniczny obejmuje następujące elementy :

- remont  linii oświetlenia ulicznego

- montaż słupów oświetleniowych

1.3.Założenia i materiały pomocnicze

Za podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały :

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa  m. Lubawka w skali 1:500

- Katalogi branżowe urządzeń elektrycznych

- Normy PN/E oraz normy branżowe

- Uzgodnienia z Inwestorem

2.  Opis techniczny

2.1. Zasilanie obwodu oświetleniowego

Zasilanie remontowanego obwodu oświetlenia ulicznego w Lubawce wyprowadzone jest z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego SO.

Obwód oświetleniowy wyprowadzony jest z szafki linią kablową.

W zakresie remontu kablowej linii  oświetleniowej należy się stosować do wymogów normy N SEP – E – 004 „ linii energetyczne kablowe” oraz normy PN-EN 13201 – „oświetlenie dróg”

Dla obwodów niskiego napięcia jako środek dodatkowej ochrony

przeciwporażeniowej należy zastosować zerowanie.

2.2.  Remont  oświetlenia ulicznego

Z uwagi na planowany remont ulicy Kamiennogórskiej należy równocześnie dokonać remontu oświetlenia ulicznego.

Sieć oświetleniowa wykonana jest jako linia kablowa.

Podczas remontu ulicy istnieje konieczność wymiany kabla na nowy, gdyż istniejący posiada niedostateczną rezystancję izolacji, końcówki kablowe we wnękach słupów są uszkodzone , co powoduje częste awarie oświetlenia .

Kabel typu YAKXS4x35 mm² należy ułożyć po istniejącej trasie w rurze ochronnej RHDPEk-F75.

Projektowaną linie kablową  należy prowadzić w wykopie kablowym na głębokości co najmniej 70 cm

Kabel należy układać linią falistą z zapasem około 3 % celem umożliwienia kompensacji ewentualnych przesunięć gruntu.

Ułożony kabel należy przysypać warstwą 10 cm piasku ,następnie warstwą 25 cm rodzimego gruntu, poczym ułożyć folię w kolorze niebieskim na całej długości

i szerokości wykopu.

Kabel należy zaopatrzyć na całej długości co 10 m w trwałe oznaczniki

zawierające poniższe napisy:

- typ i rodzaj kabla oraz napięcie znamionowe.

- relację kabla

- rok ułożenia kabla

- identyfikator właściciela

Najmniejsze odległości dopuszczalne między kablami przy skrzyżowaniach

i zbliżeniach kabli ułożonych w ziemi:

- dla kabli na napięcie do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub kablami

sygnalizacyjnymi         - 25 cm

- dla kabli elektroenergetycznych na napięcie sieci do 1kV z kablami

na napięcie powyżej 1 kV       -  50 cm

Linia kablowa o napięciu wyższym powinna być ułożona głębiej

niż linia o napięciu niższym. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami

podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.

W miejsce istniejących słupów należy zabudować słupy oświetleniowe, stylowe wykonane z rur stalowych ocynkowanych (czernione) typu LSAU7/oc PR/F na fundamentach typu B120. Na wysięgnikach (korony) należy zabudować oprawy metalohalogenkowe o źródle światła 70W. Dopuszcza się słupy oraz oprawy podobne (analogiczne) o wysokości 7m ponad poziom gruntu.

2.3. Ochrona  przeciwporażeniowa

W zakresie ochrony przeciwporażeniowej , przepięciowej, oraz izolacji

urządzeń należy postępować zgodnie z PBUE oraz normą PN/E-91..95/E

-05009.]

Równolegle z kablem układać bednarkę ocynkowaną FeZn 30x3 mm.

Dla obwodów niskiego napięcia jako środek dodatkowej ochrony

przeciwporażeniowej należy zastosować zerowanie.

Konstrukcje metalowe słupów należy połączyć z bednarką.

3.Uwagi końcowe

Całość robót elektroenergetycznych wykonać zgodnie z normą

N SEP – E – 003 „Napowietrzne linii energetyczne”. Wykonane prace należy zgłosić do odbioru  w Rejonie Energetycznym Jelenia Góra (Posterunek Energetyczny Ptaszków).

Przed oddaniem do eksploatacji linii oświetleniowej po remoncie  należy wykonać pomiary elektryczne oraz sporządzić protokół odbiorowy oraz inwentaryzację powykonawczą.