SPIS  TREŚCI

1.Wstęp

1.1. Podstawa opracowania projektu

1.2. Zakres projektu

1.3. Założenia i materiały pomocnicze

2.Opis  techniczny

2.1. Zasilanie słupów oświetleniowych

2.2. Słupy oświetleniowe

2.3. Oprawy oświetleniowe

2.4. Dane techniczne linii oświetleniowej

3. Uwagi końcowe

4. Zaświadczenie DOOIIB

ZAŁĄCZNIKI :

- Opinia ZUDP – Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

- mapa ewidencji gruntów

- wykaz właścicieli i władających

- słupy oświetleniowe

- BIOZ

RYSUNKI:

1.Projekt zagospodarowania terenu oświetlenia drogowego w Lubawce

2.Wytyczne układania kabli  w ziemi

- Wstęp.

1.1.Podstawa opracowania projektu

Projekt niniejszy został opracowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubawka a PPHU „CHEMAR-I” w Lubawce – jako Jednostką Projektową.

1.2.Zakres projektu

Projekt techniczny obejmuje następujące elementy :

- linię kablową zasilającą słupy oświetleniowe

- słupy oświetleniowe

1.3.Założenia i materiały pomocnicze

Za podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały :

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa m. Lubawka w skali 1:500

- Katalogi branżowe urządzeń elektrycznych

- Normy PN/E oraz normy branżowe

- Uzgodnienia z Inwestorem

2.  Opis techniczny

2.1. Zasilanie słupów oświetleniowych.

Zasilanie projektowanych słupów oświetleniowych należy wykonać linią kablową , kablem ziemnym  YAKXS 4x35 mm². Zasilanie wyprowadzone będzie z istniejącej linii oświetlenia ulicznego, ze słupa oświetleniowego zlokalizowanego na ulicy Kolonia pomiędzy budynkami nr 8 i 10.

Kabel układać w rowie kablowym w rurze ochronnej AROT DVK 75.

Trasę kabla należy wyznaczyć geodezyjnie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Podczas wykonywania prac ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić na uzbrojenie podziemne terenu. W miejscu zbliżeń do innych sieci należy wszystkie prace prowadzić ręcznie.

Przejścia pod drogą asfaltową należy wykonywać metodą przecisku.

Równolegle z kablem należy układać drut ocynkowany FeZn Ø 7 mm, który należy każdorazowo podłączyć do słupów oświetleniowych.

Projektowaną linie kablową typu YAKXS 4x35 mm/2 należy prowadzić w wykopie kablowym na głębokości co najmniej 70 cm.

Kabel należy układać linią falistą z zapasem około 3 % celem

umożliwienia kompensacji ewentualnych przesunięć gruntu.

Ułożony kabel należy przysypać warstwą 25 cm rodzimego gruntu, poczym ułożyć folię w kolorze niebieskim na całej długości i szerokości wykopu.

Przy skrzyżowaniu z drogą lub innymi urządzeniami podziemnymi, kabel należy układać w rurze ochronnej na długości nie mniejszej niż

szerokość drogi + po 50 cm z każdej strony.

Kabel należy zaopatrzyć na całej długości co 10 m w trwałe oznaczniki

zawierające poniższe napisy:

- typ i rodzaj kabla oraz napięcie znamionowe.

- relację kabla

- rok ułożenia kabla

- identyfikator właściciela

Najmniejsze odległości dopuszczalne między kablami przy skrzyżowaniach

i zbliżeniach kabli ułożonych w ziemi:

- dla kabli na napięcie do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub kablami

sygnalizacyjnymi         - 25 cm

- dla kabli elektroenergetycznych na napięcie sieci do 1kV z kablami

na napięcie powyżej 1 kV       -  50 cm

Linia kablowa o napięciu wyższym powinna być ułożona głębiej

niż linia o napięciu niższym. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami

podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.

W zakresie ochrony przeciwporażeniowej , przepięciowej, oraz izolacji

urządzeń należy postępować zgodnie z PBUE oraz normą PN/E-91..95/E

-05009.]

Dla obwodów niskiego napięcia jako środek dodatkowej ochrony

przeciwporażeniowej należy zastosować zerowanie. Konstrukcje metalowe

należy połączyć z przewodem PE.

2.2. Słupy oświetleniowe

Do budowy oświetlenia drogowego należy zastosować słupy stalowe, ocynkowane, profilowane (8-  10-  kątne), o grubości ścianki ca. 4 mm .

Wysokość słupów wraz z wysięgnikami winna wynosić 8 m (licząc od podstawy fundamentów do górnej części wysięgnika.

Słupy należy posadowić na fundamentach betonowych o wysokości 120 mm .

Mocowanie słupów do fundamentów przy użyciu śrub fundamentowych.

Rozmieszczenie latarń pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Istniejący słup oświetleniowy  L9 zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Kolonia

i Lubawska należy wymienić na nowy wyższy H=8m z oprawą sodową 150W.

2.3. Oprawy oświetleniowe

Oświetlenie drogowe należy wykonać stosując oprawy OUSe-70 z lampami sodowymi wysokoprężnymi 70 W.

Lampy  L8; L9 projektuje się o mocy 150 W z uwagi na potrzebę oświetlenia skrzyżowań ulicznych oraz przystanku autobusowego.

Zasilanie opraw wykonać przewodami typu NYM-J 3x1,5 mm² . Oprawy zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi S301C4A, zabudowanymi na tabliczkach wewnątrz słupów.

2.4. Dane techniczne linii oświetleniowej:

- długość linii kablowej YAKXS4x35mm² - ca 600 mb.

- Ilość słupów oświetleniowych H=8m  - 9 szt.

- Ilość opraw 70 W – 7 szt.

- Ilość opraw 150 W – 2 szt.

Zestawienie mocy zainstalowanej:

P= (70 x 7) + (2 x 150) = 790 W

Pi= 0,79 kW

Moc zainstalowana zostaje zabezpieczona z istniejących szafek sterowania ulicznego w obwodach przy ul. Kolonia  oraz Lubawska .

3.Uwagi końcowe

Całość robót elektroenergetycznych wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364 oraz PN-E5125. Przed zasypaniem rowów kablowych zgłosić do odbioru roboty zanikowe w Rejonie Energetycznym Jelenia Góra.

Ponadto wykonaną sieć należy zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do zasobów Geodezyjnych w Kamiennej Górze.

Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej

Roboty ziemne związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów mogą być wykonywane w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom.

Należy przywrócić do właściwego stanu powierzchnię ziemi w razie jej uszkodzenia tj. doprowadzenia do naturalnego ukształtowania rzeźby terenu.