1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku	
1.1 Rodzaj budynku	Służby zdrowia	1.2 Rok budowy	1939	
	Gmina Lubawka 	1.4 Adres budynku	
1.3 INWESTOR	ul.  Plac Wolności 1	ul. Lubawska  26, Chełmsko Śląskie	
(nazwa lub imię i nazwisko)	58-420 Lubawka	58-420 Lubawka	
	+48 75 7411588 +48 75 7411262	dolnośląskie	
2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt:	
PROMAR sp. z o.o.	
ul. Wolności  57	
58-500 Jelenia Góra	
231154833	
3. Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:	
Andrzej Kuczkowski 		
Wańkowicza 4		
58-500 Jelenia Góra	...................	
	podpis	
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje	
Lp.	Imię i nazwisko	Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego	
1	---	---	
5. Miejscowość: Chełmsko Ślaskie	Data wykonania opracowania	kwiecień 2012	
6. Spis treści	
1. Strona tytułowa audytu energetycznego	
2. Karta audytu energetycznego budynku	
3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych	
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku	
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych	
6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	
7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji	
9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku	

2. Karta audytu energetycznego budynku
2.1. Dane ogólne	
2.1.1.	Konstrukcja/technologia budynku	tradycyjna	
2.1.2.	Liczba kondygnacji	4	
2.1.3.	Kubatura części ogrzewanej	1205,84	
2.1.4.	Powierzchnia netto budynku	558,20	
2.1.5.	Pow. użytkowa części mieszkalnej	0,00	
2.1.6.	Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych	0,00	
2.1.7.	Liczba lokali mieszkalnych	0,00	
2.1.8.	Liczba osób użytkujących budynek	8,00	
2.1.9.	Sposób przygotowania ciepłej wody	Centralne	
2.1.10.	Rodzaj systemu grzewczego budynku	Centralne	
2.1.11.	Współczynnik kształtu A/V	0,48	
2.1.12.	Inne dane charakteryzujące budynek	UWAGA!. Aktualnie ze względu na zły stan techniczny instalacji co na poddaszu jest wył aczona z eksploatacji. W związku  z powyższym faktyczne zuzycie energii cieplnej w  okresie rozliczeniowum dla budynku jest niższe.  	
2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
2.2.1.	Ściany zewnętrzne	1,21; 1,24	0,24; 0,24	
2.2.3.	Strop piwnicy	1,50	1,50	
2.2.4.	Okna	1,60; 1,60; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50	1,60; 1,60; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 1,90; 2,50; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90	
2.2.5.	Drzwi/bramy	2,00; 3,00; 4,00	2,00; 3,00; 1,70	
2.2.6.	Podłogi na gruncie	1,09	0,49	
2.2.7.	Stropy wewnętrzne	0,79; 0,82	0,79; 0,82	
2.2.8.	Stropy zewnętrzne- (	0,82	0,22	
2.2.9.	Ściany wewnętrzne	1,86; 1,74; 2,20	1,86; 1,74; 2,20	
2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
2.3.1.	Sprawność wytwarzania	0,750	3,300	
2.3.2.	Sprawność przesyłania	0,970	0,970	
2.3.3.	Sprawność regulacji	0,880	0,930	
2.3.4.	Sprawność akumulacji	1,000	0,970	
2.3.5.	Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia	1,000	1,000	
2.3.6.	Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby	0,950	1,000	
2.4. Charakterystyka systemu wentylacji	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
2.4.1.1.	Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna	Wentylacja grawitacyjna	
2.4.1.2.	Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza	stolarka/kanały grawitacyjne	stolarka/kanały grawitacyjne	
2.4.1.3.	Strumień powietrza wentylacyjnego	605,55	80,00	
2.4.1.4.	Liczba wymian	0,37	0,05	
2.5. Charakterystyka energetyczna budynku	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
2.5.1.	Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]	42,92	25,66	
2.5.2.	Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW]	2,29	2,29	
2.5.3.	Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	510,20	258,89	
2.5.4.	Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	757,09	89,65	
2.5.5.	Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok]	41,89	6,73	
2.5.6.	Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok]	296,60	---	
2.5.7.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]	307,49	156,03	
2.5.8.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m3rok)]	174,40	20,65	
2.5.9.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]	456,28	54,03	
2.6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
2.6.1.	Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	51,23	46,11	
2.6.2.	Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc	0,00	0,00	
2.6.3.	Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej	106,64	5,87	
2.6.4.	Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc	0,00	0,00	
2.6.5.	Opłata za ogrzanie 1m2 powierzchni użytkowej na miesiąc	6,34	0,51	
2.6.6.	Opłata abonamentowa	0,00	0,00	
2.6.7.	Inne	0,00	0,00	
2.7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	
Planowana kwota kredytu [zł]	233182,39	Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]	87,95	
Planowane koszty całkowite [zł]	292182,39	Premia termomodernizacyjna [zł]	46636,48	
Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]	36009,92			

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych

3.1. Ustawy i Rozporządzenia	

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów
4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej

3.2. Normy techniczne	

1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

3.3. Materiały przekazane przez inwestora	

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe	

1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 4.1

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora	

1. Obniżenie kosztów ogrzewania
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej
3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:

59000 zł	

4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora::

294984 zł	

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogólne dane techniczne	

Konstrukcja/technologia budynku	-	tradycyjna		
Kubatura budynku	-	1388,94	m3	
Kubatura ogrzewania	-	1205,84	m3	
Powierzchnia netto budynku	-	558,20	m2	
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej	-	0,00	m2	
Współczynnik kształtu	-	0,48	m-1	
Powierzchnia zabudowy budynku	-	173,28	m2	
Ilość mieszkań	-	0,00		
Ilość mieszkańców	-	8,00		
4.2. Dokumentacja techniczna budynku	

Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata		
4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku	

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych

Ściany zewnętrzne	1,21; 1,24	W/(m2•K)	
Strop piwnicy	1,50	W/(m2•K)	
Okna	1,60; 1,60; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50; 2,50	W/(m2•K)	
Drzwi/bramy	2,00; 3,00; 4,00	W/(m2•K)	
Okna połaciowe	---	W/(m2•K)	
Podłogi na gruncie	1,09	W/(m2•K)	
Stropy wewnętrzne	0,79; 0,82	W/(m2•K)	
Stropy zewnętrzne	0,82	W/(m2•K)	
Ściany wewnętrzne	1,86; 1,74; 2,20	W/(m2•K)	
4.4. Taryfy i opłaty	
Ceny ciepła - c.o.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	51,23 zł/GJ	46,11 zł/GJ	
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie	0,00 zł/MW/mc	0,00 zł/MW/mc	
Inne koszty, abonament	0,00 zł/mc	0,00 zł/mc	
Ceny ciepła - c.w.u.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
Opłata za 1 GJ	51,23 zł/GJ	51,23 zł/GJ	
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u.	0,00 zł/MW/mc	0,00 zł/MW/mc	
Inne koszty, abonament	0,00 zł/mc	0,00 zł/mc	
Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego	
Rodzaj paliwa	Cena jednostki paliwa	% udział źródła	Wartość opałowa	Cena za GJ	średnia ważona opłata za GJ	
Paliwo – Węgiel kamienny	1,15zł	90%	0,028	GJ/kg	41,49zł	51,23	
Energia elektryczna – System PV	0,50zł	10%	0,004	GJ/GJ	138,90zł		
S	100%		
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego	
Wytwarzanie	Kotły węglowe wyprodukowane w latach 1980-2000	hH,g =	0,750	
	Paliwo - węgiel kamienny			
Przesyłanie ciepła	C.o. wodne z źródłem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. ogrzewanych	hH,d =	0,970	
Regulacja systemu grzewczego	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej	hH,e =	0,880	
Akumulacje ciepła	Brak zasobnika buforowego	hH,s =	1,000	
Czas ogrzewania w okresie tygodnia	Liczba dni: 7 dni	wt =	1,000	
Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby	Liczba godzin: Zawory termostatyczne oraz indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania	wd =	0,950	
Sprawność całkowita systemu grzewczego hH,tot = hH,ghH,dhH,ehH,s =		0,640	
Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu	...	
Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r.	Instalacja była modernizowana po 1984 r.	wymagany próg oszczędności:       15%	
	Modernizacja polegała na: Wymiana kotła grzewczego typu ,,ZIĘBIEC" typu S3WK 28-1 o mocy 28kW		
Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie)	--- MW	
4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej	
Wytwarzanie ciepła	Kotły niskotemperaturowe o mocy do 50 kW	hW,g =	0,860	
Przesył ciepłej wody	Instalacje ciepłej wody w budynkach jednorodzinnych	hW,d =	0,600	
Akumulacja ciepła	Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000	hW,s =	0,670	
Sprawność całkowita systemu c.w.u. hW,tot = hW,ghW,dhW,s =		0,346	
Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa)	--- MW	
4.7. Charakterystyka systemu wentylacji	
Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna	
Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza	stolarka/kanały grawitacyjne	
Strumień powietrza wentylacyjnego	605,55	
Krotność wymian powietrza	0,37	

Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji	Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy	
Ściana zewnętrzna piwniczna	 Wskazane docieplenie ścian pomieszczeń ogrzewanych tj.nr 4(pralnia)	
Ściana zewnętrzna	Wskazane docieplenie ścian styropianem gr 12cm	
Podłoga na gruncie	Wskazane docieplenie podłogi w pomieszczeniu ogrzewanym pralni styropianem min 5cm	
Strop wewnętrzny nad piwnicą	Ze względu na niską wysokość pomieszczeń piwnicznych wynosząca 1,87m nie przewiduje się docieplenia .	
Strop wewnętrzny międzykondygnacyjny	Nie przewiduje się docieplenia	
Stropodach	Wymagane docieplenie stropu na poziomie strychu  po wybraniu istniejącej polepy oraz ścian mansardowych dachu wełną mineralna grubości 20cm	
Ściana wewnętrzna gr 30cm 	Nie przewiduje się docieplenia	
Ściana wewnętrzna gr 16cm	Nie przewiduje się docieplenia	
Ściana wewnętrzna gr 12cm	Nie przewiduje się docieplenia	
Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	 Zlecana wymiana na  drzwi o wspł.   Umax=2,0W/m²K	
Modernizacja przegrody OZPart200x160 'Wentylacja grawitacyjna'	Zalecana wymiana okna typu skrzynkowego na okno o wspł. Umax=1,0W/m²K	
Modernizacja przegrody OZP270x160 'Wentylacja grawitacyjna'	Zalecana wymiana okna typu skrzynkowego na okno o wspł. Umax=1,0W/m²K	
Modernizacja przegrody OZPod111x145 'Wentylacja grawitacyjna'	Zalecana wymiana okna typu skrzynkowego na okno o wspł. Umax=1,0W/m²K	
Modernizacja przegrody OZPod107x145 'Wentylacja grawitacyjna'	Zalecana wymiana okna typu skrzynkowego na okno o wspł. Umax=1,0W/m²K	
Modernizacja przegrody OZpod120x145 'Wentylacja grawitacyjna'	Zalecana wymiana okna typu skrzynkowego na okno o wspł. Umax=1,0W/m²K	
Modernizacja przegrody OZPart80x160 'Wentylacja grawitacyjna'	Zalecana wymiana okna typu skrzynkowego na okno o wspł. Umax=1,0W/m²K	
System grzewczy	Zmiana źródła ciepła  na pompę ciepła	
Instalacja ciepłej wody użytkowej	Zalecana wymiana instalacji cwu , źródło ciepła pompa ciepła	

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy
Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji:	Wariant 1, Pianka poliuretanowa, l= 0,027 [W/(m•K)]; Wariant 2, Pianka poliuretanowa, l= 0,027 [W/(m•K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As:	8,35 m2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak:	8,35 m2	
Stopniodni: 4602,90 dzień•K/rok	two= 16,00 oC	tzo= -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	Wariant 2	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	51,23	51,23	51,23	
Opłata za 1 MW Om	zł/MW/mc	0,00	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament Ab	zł/mc	0,00	0,00	0,00	
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	9	9	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,215	0,241	0,241	
Opór cieplny R	(m2K)/W	0,82	4,16	4,16	
Zwiększenie oporu cieplnego D R	(m2K)/W	---	3,33	3,33	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	4,03	0,80	0,80	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0004	0,0001	0,0001	
Roczna oszczędność kosztów D O	zł/rok	---	165,72	165,72	
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---	170,00	180,00	
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---	1419,50	1503,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	8,57	9,07	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1419,50 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,57 lat	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 9 cm	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji:	Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, l= 0,036 [W/(m•K)]; Wariant 2, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, l= 0,036 [W/(m•K)]; Wariant 3, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, l= 0,036 [W/(m•K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As:	355,90 m2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak:	355,90 m2	
Stopniodni: 4602,90 dzień•K/rok	two= 19,99 oC	tzo= -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	51,23	51,23	51,23	51,23	
Opłata za 1 MW Om	zł/MW/mc	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament Ab	zł/mc	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	12	12	12	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,240	0,243	0,243	0,242	
Opór cieplny R	(m2K)/W	0,81	4,11	4,11	4,14	
Zwiększenie oporu cieplnego D R	(m2K)/W	---	3,30	3,30	3,33	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	175,52	34,45	34,45	34,19	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0176	0,0035	0,0035	0,0034	
Roczna oszczędność kosztów D O	zł/rok	---	7227,16	7227,16	7240,48	
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---	180,00	185,00	200,00	
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---	64061,19	65840,67	71179,10	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	8,86	9,11	9,83	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 64061,19 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,86 lat	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji:	Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 50-042, l= 0,042 [W/(m•K)]; Wariant 2, Płyta styropianowa EPS 50-042, l= 0,042 [W/(m•K)]; Wariant 3, Płyta styropianowa EPS 50-042, l= 0,042 [W/(m•K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As:	25,54 m2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak:	25,54 m2	
Stopniodni: 4602,90 dzień•K/rok	two= 14,43 oC	tzo= -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	51,23	51,23	51,23	51,23	
Opłata za 1 MW Om	zł/MW/mc	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament Ab	zł/mc	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	5	5	5	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,087	0,492	0,492	0,492	
Opór cieplny R	(m2K)/W	0,92	2,03	2,03	2,03	
Zwiększenie oporu cieplnego D R	(m2K)/W	---	1,11	1,11	1,11	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	11,04	5,00	5,00	5,00	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0010	0,0004	0,0004	0,0004	
Roczna oszczędność kosztów D O	zł/rok	---	309,40	309,40	309,40	
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---	150,00	180,00	190,00	
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---	3831,00	4597,20	4852,60	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	12,38	14,86	15,68	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3831,00 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,38 lat	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 5 cm	
Informacje uzupełniające:	
Ocieplenie przewidziano w pomieszczeniach piwnicznych ogrzewanych.	

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Stropodach	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji:	Wariant 1, FASROCK MAX, l= 0,039 [W/(m•K)]; Wariant 2, FASROCK MAX, l= 0,039 [W/(m•K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As:	129,46 m2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak:	129,46 m2	
Stopniodni: 4602,90 dzień•K/rok	two= 18,94 oC	tzo= -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	Wariant 2	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	51,23	51,23	51,23	
Opłata za 1 MW Om	zł/MW/mc	0,00	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament Ab	zł/mc	0,00	0,00	0,00	
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	13	13	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	0,824	0,220	0,220	
Opór cieplny R	(m2K)/W	1,21	4,55	4,55	
Zwiększenie oporu cieplnego D R	(m2K)/W	---	3,33	3,33	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	42,41	11,32	11,32	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0042	0,0011	0,0011	
Roczna oszczędność kosztów D O	zł/rok	---	1592,81	1592,81	
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---	420,00	400,00	
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---	54375,05	51785,76	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	34,14	32,51	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 2	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 51785,76 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 32,51 lat	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm	
Informacje uzupełniające:	
W kosztach ocieplenia stropodachu ulęto koszt wymiany pokrycia dachowego z dachówki	

6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 4,67 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,00m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,00m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,00m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 1938,90 dzień•K/rok    qi = 12,00 oC    qe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	36,08	104,71	
Opłata za 1 MW	zł/MW/mc	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/mc	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	0,00	
Współczynnik cr		1,20	0,00	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	4,000	1,700	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	3,79	0,57	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0003	0,0001	
Roczna oszczędność kosztów DO	zł/rok	---	77,06	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	600,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	1200,00	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	0,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	15,57	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1200,00 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,57 lat	
Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,70	
Informacje uzupełniające:	
...	

	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZPart200x160 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 30,00 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 3,20m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,20m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 3,20m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 4602,90 dzień•K/rok    qi = 24,00 oC    qe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	41,49	41,49	
Opłata za 1 MW	zł/MW/mc	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/mc	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	1,00	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	12,48	9,18	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0010	0,0003	
Roczna oszczędność kosztów DO	zł/rok	---	136,84	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	680,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	2176,00	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	0,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	15,90	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2176,00 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,90 lat	
Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZP270x160 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 137,74 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 34,56m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 34,56m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 34,56m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 4225,01 dzień•K/rok    qi = 22,30 oC    qe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	36,08	104,71	
Opłata za 1 MW	zł/MW/mc	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/mc	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	1,00	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	123,74	36,39	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0063	0,0028	
Roczna oszczędność kosztów DO	zł/rok	---	654,06	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	480,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	16588,80	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	0,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	25,36	

				

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 16588,80 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,36 lat	
Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZPod111x145 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 50,00 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 4,83m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 4,83m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 4,83m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3714,90 dzień•K/rok    qi = 20,00 oC    qe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	41,49	41,49	
Opłata za 1 MW	zł/MW/mc	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/mc	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	1,00	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	15,20	12,77	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0014	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów DO	zł/rok	---	100,69	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	690,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	3331,67	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	0,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	33,09	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3331,67 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 33,09 lat	
Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZPod107x145 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 30,00 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 3,10m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,10m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 3,10m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 3714,90 dzień•K/rok    qi = 20,00 oC    qe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	41,49	41,49	
Opłata za 1 MW	zł/MW/mc	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/mc	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	1,00	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	9,77	8,45	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0009	0,0006	
Roczna oszczędność kosztów DO	zł/rok	---	54,91	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	690,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	2141,07	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	0,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	38,99	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2141,07 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 38,99 lat	
Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZpod120x145 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 11,86 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 1,74m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 1,74m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 1,74m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 1938,90 dzień•K/rok    qi = 12,00 oC    qe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	41,49	41,49	
Opłata za 1 MW	zł/MW/mc	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/mc	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	1,00	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	2,86	2,26	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0003	0,0001	
Roczna oszczędność kosztów DO	zł/rok	---	24,69	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	670,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	1165,80	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	0,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	47,21	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1165,80 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 47,21 lat	
Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,90	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody OZPart80x160 'Wentylacja grawitacyjna'	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 61,15 m3/h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 14,72m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 14,72m2	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 14,72m2	
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )	
Stopniodni: 4012,67 dzień•K/rok    qi = 21,34 oC    qe = -20,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		W1	
Opłata za 1 GJ	zł/GJ	36,08	104,71	
Opłata za 1 MW	zł/MW/mc	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	zł/mc	0,00	0,00	
Współczynnik cm		1,35	1,00	
Współczynnik cr		1,20	1,00	
Współczynnik a		---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	2,500	1,900	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	50,06	15,59	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0027	0,0012	
Roczna oszczędność kosztów DO	zł/rok	---	173,08	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi	zł/m2	---	780,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok	zł	---	11481,60	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw	zł	---	0,00	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	66,34	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11481,60 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 66,34 lat	
Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )	
Modernizacja systemu wentylacji	
U= 1,90	
Informacje uzupełniające:	
...	
6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu

	Stan istniejący	Wariant 1	
Liczba użytkowników Li		8,00	8,00	
Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw	[m3/d]	0,030	0,030	
Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym	[oC]	45,00	45,00	
Czas użytkowania tuz	[dni]	250,00	250,00	
Sprawność źródła ciepła		0,860	0,980	
Sprawność przesyłu		0,600	0,700	
Sprawność akumulacji ciepła		0,670	0,840	
Współczynnik na przerwy urlopowe		1,00	1,00	
Współczynnik na wodomierze na ciepłej wodzie		1,00	1,00	
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw	[GJ/a]	41,885	25,129	
Max moc cieplna qcwu	[MW]	0,0023	0,0023	

Wariant 2	Wariant 3	
8,00	8,00	
0,030	0,030	
45,00	45,00	
250,00	250,00	
1,000	3,200	
0,700	0,800	
0,840	0,840	
1,00	1,00	
1,00	1,00	
24,627	6,734	
0,0023	0,0023	

6.3.2 Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu

	Stan istniejący	Wariant 1	
Opłata za 1 GJ	[zł/GJ]	51,23	41,49	
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu	[zł/MW]	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	[zł]	0,00	0,00	
Roczna oszczędność kosztów DO	[zł/a]	---	695,20	
Koszt modernizacji Nu	[zł]	---	6100,00	
SPBT	[lat]	---	8,77	

Wariant 2	Wariant 3	
51,23	51,23	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
884,15	1800,80	
11700,00	8700,00	
13,23	4,83	

	
Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr	3	
Procentowe zmniejszenie zużycia jednostkowego	0,00	
Procentowa poprawa sprawności źródła ciepła	-2,72	
Procentowa poprawa sprawności przesyłu	-0,33	
	
Informacje uzupełniające:	
...	

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego

Planowane usprawnienia:	Nakłady	
Automatyka sterownicz pompy ciepła do podgrzewania cwu	2000,00	
Wykonanie instalacji wraz z cyrkulacją	3500,00	
Montaż zasobnika cwu na 160l	3200,00	
---	---	
Suma:	8700,00	

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u.

Usprawnienia termomodernizacyjne	Opis zastosowanych usprawnień	
Ulepszenie sprawności wytwarzania hg	W wyboru wariantu pompy ciepła należy zastosowac opcję wykorzystania ciepła do podgrzewania cwu 	
Ulepszenie sprawności przesyłu hd		
Ulepszenie sprawności akumulacji hs	Montaż zasobnika cwu na 160l	

6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego

6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej

	Stan istniejący	Wariant 1	
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	[zł/GJ]	51,23	51,23	
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie	[zł/MW]	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	[zł]	0,00	0,00	
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło	[GJ]	510,20	
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego	[MW]	0,0429	
Sprawność systemu grzewczego		0,640	0,740	
Roczna oszczędność kosztów DO	[zł/a]	---	5218,22	
Koszt modernizacji	[zł]	---	71200,00	
SPBT	[lat]	---	13,64	

Wariant 2	Wariant 3	
46,11	104,71	
0,00	0,00	
0,00	0,00	

2,888	0,677	
30638,80	-43601,16	
124300,00	101000,00	
4,06	-2,32	

6.4.2. Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego

Usprawnienia termomodernizacyjne	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
Sprawność wytwarzania hH,g	0,750	3,300	
Sprawność przesyłania hH,d	0,970	0,970	
Sprawność regulacji hH,e	0,880	0,930	
Sprawność wykorzystania hH,s	1,000	0,970	
Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu wt	1,000	1,000	
Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu wd	0,950	1,000	

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego

Planowane usprawnienia:	Nakłady	
Instalacja i  montaż pompy ciepła wraz z wykonaniem odwiertów dla osadzenia gruntowych wymienników ciepła	48000,00	
Izolacja armatury i rurociągów co	7500,00	
Wymiana instalacji co	65000,00	
Montaż zasobnika czynnika grzewczego	3800,00	
Suma:	124300,00	

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego

Usprawnienia termomodernizacyjne	Opis zastosowanych usprawnień	
Ulepszenie sprawności wytwarzania hg	Wymiana istniejącego źródła ciepła na pompę ciepła typu glikol/woda	
Ulepszenie sprawności przesyłu hd	 Wykonaniem izolacji rur miedzianych otulinami Thermaflex	
Ulepszenie sprawności regulacji he	Wymiana grzejników żeliwnych na grzejniki płytowe stalowe wraz montażem zaworów termostatycznych . Wymiana instalacji rurociągów stalowych na rurociągi miedziane .	
Ulepszenie sprawności akumulacji hs	Instalacja zasobnika ciepła	
Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd	Wykorzystanie automatyki pompy ciepła do obniżenia parametrów ogrzewania w dni wolne od pracy	

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT

Lp.	Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	Planowane koszty robót	SPBT	
		[zł]	[lat]	
1.	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00 zł	4,83	
2.	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	1419,50 zł	8,57	
3.	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	64061,19 zł	8,86	
4.	Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie	3831,00 zł	12,38	
5.	Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	1200,00 zł	15,57	
6.	Modernizacja przegrody OZPart200x160 'Wentylacja grawitacyjna'	2176,00 zł	15,90	
7.	Modernizacja przegrody OZP270x160 'Wentylacja grawitacyjna'	16588,80 zł	25,36	
8.	Modernizacja przegrody Stropodach	51785,76 zł	32,51	
9.	Modernizacja przegrody OZPod111x145 'Wentylacja grawitacyjna'	3331,67 zł	33,09	
10.	Modernizacja przegrody OZPod107x145 'Wentylacja grawitacyjna'	2141,07 zł	38,99	
11.	Modernizacja przegrody OZpod120x145 'Wentylacja grawitacyjna'	1165,80 zł	47,21	
12.	Modernizacja przegrody OZPart80x160 'Wentylacja grawitacyjna'	11481,60 zł	66,34	
	
	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	---	
	
	Koszty audytu i/lub projektów i dokumentacji technicznej	0,00	---	

7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant 1	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	1419,50	
3	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	64061,19	
4	Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie	3831,00	
5	Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	1200,00	
6	Modernizacja przegrody OZPart200x160 'Wentylacja grawitacyjna'	2176,00	
7	Modernizacja przegrody OZP270x160 'Wentylacja grawitacyjna'	16588,80	
8	Modernizacja przegrody Stropodach	51785,76	
9	Modernizacja przegrody OZPod111x145 'Wentylacja grawitacyjna'	3331,67	
10	Modernizacja przegrody OZPod107x145 'Wentylacja grawitacyjna'	2141,07	
11	Modernizacja przegrody OZpod120x145 'Wentylacja grawitacyjna'	1165,80	
12	Modernizacja przegrody OZPart80x160 'Wentylacja grawitacyjna'	11481,60	
13	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
14	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	292182,39	

Wariant 2	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	1419,50	
3	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	64061,19	
4	Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie	3831,00	
5	Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	1200,00	
6	Modernizacja przegrody OZPart200x160 'Wentylacja grawitacyjna'	2176,00	
7	Modernizacja przegrody OZP270x160 'Wentylacja grawitacyjna'	16588,80	
8	Modernizacja przegrody Stropodach	51785,76	
9	Modernizacja przegrody OZPod111x145 'Wentylacja grawitacyjna'	3331,67	
10	Modernizacja przegrody OZPod107x145 'Wentylacja grawitacyjna'	2141,07	
11	Modernizacja przegrody OZpod120x145 'Wentylacja grawitacyjna'	1165,80	
12	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
13	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	280700,79	

Wariant 3	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	1419,50	
3	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	64061,19	
4	Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie	3831,00	
5	Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	1200,00	
6	Modernizacja przegrody OZPart200x160 'Wentylacja grawitacyjna'	2176,00	
7	Modernizacja przegrody OZP270x160 'Wentylacja grawitacyjna'	16588,80	
8	Modernizacja przegrody Stropodach	51785,76	
9	Modernizacja przegrody OZPod111x145 'Wentylacja grawitacyjna'	3331,67	
10	Modernizacja przegrody OZPod107x145 'Wentylacja grawitacyjna'	2141,07	
11	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
12	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	279534,99	

Wariant 4	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	1419,50	
3	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	64061,19	
4	Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie	3831,00	
5	Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	1200,00	
6	Modernizacja przegrody OZPart200x160 'Wentylacja grawitacyjna'	2176,00	
7	Modernizacja przegrody OZP270x160 'Wentylacja grawitacyjna'	16588,80	
8	Modernizacja przegrody Stropodach	51785,76	
9	Modernizacja przegrody OZPod111x145 'Wentylacja grawitacyjna'	3331,67	
10	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
11	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	277393,92	

Wariant 5	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	1419,50	
3	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	64061,19	
4	Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie	3831,00	
5	Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	1200,00	
6	Modernizacja przegrody OZPart200x160 'Wentylacja grawitacyjna'	2176,00	
7	Modernizacja przegrody OZP270x160 'Wentylacja grawitacyjna'	16588,80	
8	Modernizacja przegrody Stropodach	51785,76	
9	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
10	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	274062,25	

Wariant 6	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	1419,50	
3	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	64061,19	
4	Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie	3831,00	
5	Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	1200,00	
6	Modernizacja przegrody OZPart200x160 'Wentylacja grawitacyjna'	2176,00	
7	Modernizacja przegrody OZP270x160 'Wentylacja grawitacyjna'	16588,80	
8	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
9	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	222276,49	

Wariant 7	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	1419,50	
3	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	64061,19	
4	Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie	3831,00	
5	Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	1200,00	
6	Modernizacja przegrody OZPart200x160 'Wentylacja grawitacyjna'	2176,00	
7	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
8	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	205687,69	

Wariant 8	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	1419,50	
3	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	64061,19	
4	Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie	3831,00	
5	Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	1200,00	
6	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
7	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	203511,69	

Wariant 9	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	1419,50	
3	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	64061,19	
4	Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	1200,00	
5	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
6	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	199680,69	

Wariant 10	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	1419,50	
3	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	64061,19	
4	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
5	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	198480,69	

Wariant 11	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	1419,50	
3	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
4	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	134419,50	

Wariant 12	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	8700,00	
2	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
3	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	133000,00	

Wariant 13	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu grzewczego	124300,00	
2	Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna	0,00	
Całkowity koszt 	124300,00	

7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia

Wariant	sumaryczna strata ciepła budynku	roczne zapotrzebowanie energii budynku	średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych	powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych	kubatura pomieszczeń ogrzewanych	kubatura budynku	kubatura przestrzeni ogrzewanej	wskaźnik cieplny budynku	stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V	
	[MW]	[GJ]	oC	m2	m3	m3	m3	W/m3	1/m	
0	0,0429	510,20	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	46,33	0,48	
1	0,0257	258,89	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	31,36	0,48	
2	0,0263	262,81	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	31,36	0,48	
3	0,0263	263,27	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	31,36	0,48	
4	0,0264	264,10	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	31,36	0,48	
5	0,0265	265,39	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	31,36	0,48	
6	0,0265	265,39	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	33,88	0,48	
7	0,0280	274,61	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	33,89	0,48	
8	0,0283	275,46	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	33,89	0,48	
9	0,0283	275,04	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	34,32	0,48	
10	0,0284	347,09	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	34,32	0,48	
11	0,0426	506,54	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	46,08	0,48	
12	0,0429	510,20	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	46,33	0,48	
13	0,0429	510,20	24,00	460,91	1205,84	1388,94	1205,84	46,33	0,48	

7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant	Qh0,1co	Q0,1cwu	h0,1	wt0,1	wd0,1	Q0,1	O0,1	DO	%DO	
	qh0,1co	q0,1cwu								
-	GJ	GJ	-	-	-	GJ	zł	zł	%	
	MW	MW								
0	510,20	41,89	0,64	1,00	0,95	799,22	40943,94	---	---	
	0,0429	0,0023								
1	258,89	6,73	2,89	1,00	1,00	96,31	4934,03	36009,92	87,95	
	0,0257	0,0023								
2	262,81	6,73	2,89	1,00	1,00	97,67	5003,52	35940,43	87,78	
	0,0263	0,0023								
3	263,27	6,73	2,89	1,00	1,00	97,83	5011,67	35932,27	87,76	
	0,0263	0,0023								
4	264,10	6,73	2,89	1,00	1,00	98,11	5026,38	35917,56	87,72	
	0,0264	0,0023								
5	265,39	6,73	2,89	1,00	1,00	98,56	5049,25	35894,69	87,67	
	0,0265	0,0023								
6	265,39	6,73	2,89	1,00	1,00	98,56	5049,25	35894,69	87,67	
	0,0265	0,0023								
7	274,61	6,73	2,89	1,00	1,00	101,75	5212,69	35731,25	87,27	
	0,0280	0,0023								
8	275,46	6,73	2,89	1,00	1,00	102,04	5227,76	35716,19	87,23	
	0,0283	0,0023								
9	275,04	6,73	2,89	1,00	1,00	101,90	5220,31	35723,63	87,25	
	0,0283	0,0023								
10	347,09	6,73	2,89	1,00	1,00	126,83	6497,52	34446,43	84,13	
	0,0284	0,0023								
11	506,54	6,73	2,89	1,00	1,00	182,00	9324,03	31619,91	77,23	
	0,0426	0,0023								
12	510,20	6,73	2,89	1,00	1,00	183,27	9388,91	31555,03	77,07	
	0,0429	0,0023								
13	510,20	41,89	2,89	1,00	1,00	218,43	11190,16	29753,79	72,67	
	0,0429	0,0023								

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku

Wariant	Planowane koszty całkowite	Roczna oszczędność kosztów energii DO	Procentowa oszczędność zapotrz. na energię	Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu	Premia termomodernizacyjna	
					20% kredytu	16% kosztów całkowitych	Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii	
1	292182,39 zł	36009,92	87,95%	59000,00	20,00	46636,48	46749,18	72019,83	
				233182,39	80,00				
2	280700,79 zł	35940,43	87,78%	59000,00	20,00	44340,16	44912,13	71880,85	
				221700,79	80,00				
3	279534,99 zł	35932,27	87,76%	59000,00	20,00	44107,00	44725,60	71864,55	
				220534,99	80,00				
4	277393,92 zł	35917,56	87,72%	59000,00	20,00	43678,78	44383,03	71835,12	
				218393,92	80,00				
5	274062,25 zł	35894,69	87,67%	59000,00	20,00	43012,45	43849,96	71789,39	
				215062,25	80,00				
6	222276,49 zł	35894,69	87,67%	59000,00	20,00	32655,30	35564,24	71789,39	
				163276,49	80,00				
7	205687,69 zł	35731,25	87,27%	59000,00	20,00	29337,54	32910,03	71462,51	
				146687,69	80,00				
8	203511,69 zł	35716,19	87,23%	59000,00	20,00	28902,34	32561,87	71432,37	
				144511,69	80,00				
9	199680,69 zł	35723,63	87,25%	59000,00	20,00	28136,14	31948,91	71447,26	
				140680,69	80,00				
10	198480,69 zł	34446,43	84,13%	59000,00	20,00	27896,14	31756,91	68892,85	
				139480,69	80,00				
11	134419,50 zł	31619,91	77,23%	59000,00	20,00	15083,90	21507,12	63239,83	
				75419,50	80,00				
12	133000,00 zł	31555,03	77,07%	59000,00	20,00	14800,00	21280,00	63110,07	
				74000,00	80,00				
13	124300,00 zł	29753,79	72,67%	59000,00	20,00	13060,00	19888,00	59507,57	
				65300,00	80,00				

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr     1     gdyż:

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż:     15%

2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej

3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie     59000,00 zł

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- planowany koszt całkowity	---	292182,39 zł			
- planowana kwota środków własnych	---	59000,00 zł			
- planowana kwota kredytu	---	233182,39 zł			
- przewidywana premia termomodernizacyjna	---	46636,48 zł			
- roczne oszczędności kosztów energii	---	36009,92 zł	t.j.	87,95 %	

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

P1	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 9 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Pianka poliuretanowa	
Uwagi:  	
Audyt przewiduje docieplenie ściany dla pomieszczenia ogrzewanego . Zalecane jest docieplenie i wykonanie izolacji dla  wszystkich ścian piwnicznych.	

P2	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA	
Uwagi:  	
Brak	

P3	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 5 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 50-042	
Uwagi:  	
Ocieplenie przewidziano w pomieszczeniach piwnicznych ogrzewanych.	

P4	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  FASROCK MAX	
Uwagi:  	
W kosztach ocieplenia stropodachu ujęto koszt wymiany pokrycia dachowego z dachówki	

O1	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,700 W/(m2•K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )	
Uwagi:  	
Należy zachować obecny podział okna	

O2	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZPart200x160 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,900 W/(m2•K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )	
Uwagi: Należy zachować obecny podział okna 	
...	

O3	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZP270x160 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,900 W/(m2•K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )	
Uwagi:  	
Należy zachować obecny podział okna	

O4	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZPod111x145 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,900 W/(m2•K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )	
Uwagi:  	
Należy zachować obecny podział okna	

O5	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZPod107x145 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,900 W/(m2•K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )	
Uwagi:  	
Należy zachować obecny podział okna	

O6	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZpod120x145 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,900 W/(m2•K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )	
Uwagi:  	
Należy zachować obecny podział okna	

O7	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZPart80x160 'Wentylacja grawitacyjna'	
Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,900 W/(m2•K)	
Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )	
Uwagi:  	
Należy zachować obecny podział okna	

C.W.U.	
Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej	
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:	
Uwagi:  	
Wymiana instalacji wraz z wykonaniem cyrkulacji i izolacji oraz montaż bufora na ciepłą wodę .	

C.O.	
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej	
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:	
Uwagi:  	
Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła typu glikol/woda . Wymagana moc obliczeniowa 26kW. Pompa stanowi również źródło ciepła dlaprzygotowania cwu