RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT	
NAZWA OBIEKTU:	Budynek Ośrodka Zdrowia 	
ADRES:	ul. Lubawska 26, Chełmsko Śląskie	
KOD, MIEJSCOWOŚĆ:	58-420 Lubawka	
	
NAZWA INWESTORA:	Gmina Lubawka 	
ADRES:	ul.  Plac Wolności, 1	
KOD, MIEJSCOWOŚĆ:	58-420, Lubawka	
	
NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:	PROMAR sp. z o.o.	
ADRES:	ul. Wolności , 57	
KOD, MIEJSCOWOŚĆ:	58-500, Jelenia Góra	
PROJEKTANT	
Tytuł	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data, podpis	
	Andrzej Kuczkowski 	2056/89	2012-02-07	

Spis treści:

1. Cel opracowania	
2. Dane budynku	
3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych	
4. Charakterystyka źródeł ciepła systemu ogrzewania i wentylacji	
5. Charakterystyka źródeł ciepła systemu przygotowania ciepłej wody	
6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i paliw	
7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku	
8. Bezpośredni efekt ekologiczny	
9. Emisja równoważna	

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikającego z zastosowanych usprawnień termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.	

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Służby zdrowia	
Strefa klimatyczna: III	
Stacja meteorologiczna: Jelenia Góra	
Powierzchnia zabudowy Az=173,28 m2	
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=460,91 m2	
Powierzchnia netto A=558,20 m2	
Kubatura ogrzewana budynku V=1388,94 m3	
Liczba kondygnacji: 4	

3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	
Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwniczna	
Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
Modernizacja przegrody DZWPart 'Wentylacja grawitacyjna'	
Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie	
Modernizacja przegrody OZPart200x160 'Wentylacja grawitacyjna'	
Modernizacja przegrody OZP270x160 'Wentylacja grawitacyjna'	
Modernizacja przegrody Stropodach	
Modernizacja przegrody OZPod111x145 'Wentylacja grawitacyjna'	
Modernizacja przegrody OZPod107x145 'Wentylacja grawitacyjna'	
Modernizacja przegrody OZpod120x145 'Wentylacja grawitacyjna'	
Modernizacja przegrody OZPart80x160 'Wentylacja grawitacyjna'	
Modernizacja systemu grzewczego	

4. Charakterystyka źródeł ciepła systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Przed modernizacją

Rodzaj paliwa	hH,tot	Hu	Jedn.	QK,H [kWh/rok]	Zużycie paliwa B	Jedn.	
Paliwo - węgiel kamienny	0,64	7,70	kWh/kg	221373,2	28749,8	kg/rok	

5. Charakterystyka źródeł ciepła systemu przygotowania ciepłej wody

5.1. Przed modernizacją

Rodzaj paliwa	hW,tot	Hu	Jedn.	QK,W [kWh/rok]	Zużycie paliwa B	Jedn.	
Paliwo - węgiel kamienny	0,35	7,70	kWh/kg	33654,0	4370,6	kg/rok	

6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i paliw
Informacje uzupełniające:...

6.1. Przed modernizacją

System ogrzewania i wentylacji	
Rodzaj paliwa	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
Paliwo - węgiel kamienny	kg/Mg	19,200000	1,000000	45,000000	2000,000000	10,500000	0,350000	0,014000	
System przygotowania ciepłej wody	
Rodzaj paliwa	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
Paliwo - węgiel kamienny	kg/Mg	19,200000	1,000000	45,000000	2000,000000	10,500000	0,350000	0,014000	

6.2. Po modernizacji

System ogrzewania i wentylacji	
Rodzaj paliwa	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
Energia elektryczna - system PV	kg/kWh	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
System przygotowania ciepłej wody	
Rodzaj paliwa	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
Energia elektryczna - produkcja mieszana	kg/kWh	0,009100	0,002300	0,000690	1,000000	0,001500	0,000003	0,000000	

7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

7.1. Przed modernizacją

System	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
System ogrzewania i wentylacji	kg/rok	551,9956	28,7498	1293,7396	57499,5398	301,8726	10,0624	0,4025	
System przygotowania ciepłej wody	kg/rok	83,9164	4,3706	196,6790	8741,2898	45,8918	1,5297	0,0612	
	
Całkowita emisja w budynku	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
	kg/rok	635,9120	33,1204	1490,4187	66240,8296	347,7644	11,5921	0,4637	

7.2. Po modernizacji

System	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
System ogrzewania i wentylacji	kg/rok	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
System przygotowania ciepłej wody	kg/rok	7,9157	2,0007	0,6002	869,8548	1,3048	0,0023	0,0000	
	
Całkowita emisja w budynku	Jedn.	SO2	NOX	CO	CO2	PYŁ	SADZA	B-a-P	
	kg/rok	7,9157	2,0007	0,6002	869,8548	1,3048	0,0023	0,0000	

8. Bezpośredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego

Emitowane zanieczyszczenie	Budynek projektowany [kg/rok]	Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok]	Efekt ekologie [kg/rok]	Redukcja emisji [%]	
SO2	635,911964	7,915678	627,996286	98,76	
NOX	33,120415	2,000666	31,119749	93,96	
CO	1490,418667	0,600200	1489,818467	99,96	
CO2	66240,829631	869,854778	65370,974853	98,69	
PYŁ	347,764356	1,304782	346,459573	99,62	
SADZA	11,592145	0,002349	11,589797	99,98	
B-a-P	0,463686	0,000047	0,463639	99,99	

8.2. Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego

		

9. Emisja równoważna

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w opraciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).	
KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00	
KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50	
KCO = eSO2/et = brak wymagań	
KCO2 = eSO2/et = brak wymagań	
KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50	
KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50	
KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00	

9.1. Tabela emisji równoważnej

Emitowane zanieczyszczenie	Współczynnik toksyczności K	Emisja - Przed modernizacją [kg/rok]	Emisja - Po modernizacji [kg/rok]	Emisja równoważna - Przed modernizacją [kg/rok]	Emisja równoważna - Po modernizacji [kg/rok]	
SO2	1,00	635,911964	7,915678	635,911964	7,915678	
NOX	0,50	33,120415	2,000666	16,560207	1,000333	
PYŁ	0,50	347,764356	1,304782	173,882178	0,652391	
SADZA	2,50	11,592145	0,002349	28,980363	0,005872	
B-a-P	20000,00	0,463686	0,000047	9273,716148	0,939443	
Łączna emisja równoważna	10129,050861	10,513717	

Efekt ekologiczny wyrażony emisją równoważną dla proponowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych  wynosi 10118,537144 kg/rok, czyli 99,9%.

9.2. Wykres emisji równoważnej