Załącznik do

Uchwały Nr XI/212/12 Rady Miejskiej

w Lubawce z dnia 29 grudnia 2012 roku

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

DLA GMINY LUBAWKA

W LATACH 2013- 2021

PAŹDZIERNIK 2012

SPIS TREŚCI

1.	Informacje ogólne	3

2.	Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.	3

2.1.	Sieć wodociągowa	3

2.2.	Sieć kanalizacyjna	3

3.	Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne  w latach 2013- 2021.	3

3.1.	Sieć wodociągowa	3

3.2.	Sieć kanalizacyjna	3

4.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków w latach 2013- 2021.	3

4.1.	Sieć wodociągowa	3

4.2.	Sieć kanalizacyjna	3

5.	Nakłady inwestycyjne w latach 2013- 2021.	3

6.	Sposoby finansowania planowanych inwestycji w latach 2013- 2021.	3

# Informacje ogólne

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  „SANIKOM” Sp. z o.o. został opracowany na rok 2013-2021 na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ).

Zgodnie z wymienioną powyżej podstawą prawną plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych określa:

1. planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

2. przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne  w latach 2013- 2021,

3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków,

4. nakłady inwestycyjne w latach 2013- 2021

5. sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o. o. oświadcza, że przedmiotowy plan inwestycyjno- modernizacyjny jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pozwoleń wodno-prawnych wydanych naszemu Przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

- Ujęcie wody powierzchniowej w Niedamirowie- znak OŚ.6341.54.2012

- Ujęcie wody podziemnej w Błażejowie- znak OŚ.6341.1.2011

- Ujęcie wody podziemnej w Paprotkach- znak OŚ.6223-13/07/08

- Ujęcie wody powierzchniowej w Miszkowicach- znak OŚ.6223-14/07/08 (zmiana: dn. 09.10.2008, znak OŚ.6223-6/08)

- Ujęcie wody podziemnej w Lubawce- znak OŚ.6223/19/06 (zmiana: dn. 31.05.2007, znak OŚ.6223/5/07)

- Oczyszczalnia ścieków w Chełmsku Śląskim- znak OŚ-6223/14-6/02

- Oczyszczalnia ścieków w Okrzeszynie- znak OŚ-6223/6/05

- Oczyszczalnia ścieków w Lubawce- znak OŚ.6341.10.2011

# Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Zgodnie z ustawą, zbiorowe zaopatrzenie w wodę stanowi działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne, a zbiorowe odprowadzenie ścieków to usługi polegające na odprowadzaniu   i oczyszczaniu ścieków.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Lubawka z dnia 03.12.2004r nr BK.4.7015-1-803/04. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Lubawka.

PGK „Sanikom” Sp. z o. o. przewiduje wprowadzenie nowych technologii w zakresie oczyszczania ścieków. Osiągane parametry ścieków oczyszczonych są zgodne z przepisami natomiast powstały osad wymaga znaczących nakładów finansowych. Znaczącym zadaniem do zrealizowania w niniejszym planie jest wykonanie instalacji odwadniania osadów oraz ich wywóz (usługa transportowa) w celu składowania w wyznaczonym miejscu. Istotnym zadaniem jest także całkowita rozdzielność sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową z jej doszczelnieniem (remont rurociągu tłocznego w Miszkowicach).

W planowanych latach 2013-2021 PGK „Sanikom” Sp. z o. o. nie przewiduje w tym zakresie zmiany obszaru swojej działalności oraz nie przewiduje znaczącego przyrostu ilości odbiorców usług zaopatrzenia w wodę. W grupie gospodarstw domowych o zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta i Gminy Lubawka przewiduje się wzrost ilości odbiorców na przestrzeni jednego roku ok. 1%.

  - Sieć wodociągowa

Całkowita długość eksploatowanej sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubawka wynosi obecnie 65,89 km, a przyłączy 31,13 km (1.296 szt.), z czego 2,56 km sieci i 1,06 km przyłączy to nowa infrastruktura przejęta w zarząd przez spółkę w 2011 r.

Spółka dostarcza wodę dla odbiorców w dziesięciu miejscowościach w gminie Lubawka, tj.: Lubawka, Chełmsko Śl., Błażejów, Paprotki, Miszkowice, Błażkowa, Bukówka, Stara Białka, Niedamirów i Opawa.

Proces instalowania wodomierzy przez spółkę, odbiorców oraz Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce powoduje, iż z roku na rok ilość sprzedawanej wody uległa zmniejszeniu.

Dostawą wody zajmuje się dział wodno-kanalizacyjny. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem sieci wodociągowej oraz ujęć wody sprawuje brygada remontowa licząca 6 osób. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z potrzeb utrzymania w należytym stanie sieci oraz jej właściwej eksploatacji kierownik działu wodno - kanalizacyjnego.

Sieć wodociągowa funkcjonuje w oparciu o następujące ujęcia, posiadające uregulowany stan prawny (pozwolenia wodnoprawne):

Ujęcie wody powierzchniowej w Niedamirowie

Posiada pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty Kamiennogórskiego       z dnia 18 października 2012 roku znak OŚ.6341.54.2012 w zakresie poboru wody powierzchniowej z potoku Ostrężnik w km 3+056 jego biegu. Pozwolenie jest ważne do 30.09.2032 roku.

Ujęcie wody podziemnej w Błażejowie

Posiada pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty Kamiennogórskiego       z dnia 16 lutego 2011 roku znak OŚ.6341.1.2011 w zakresie poboru wody podziemnej ze źródła Błażejewskiego Potoku za pomocą ujęcia zlokalizowanego na terenie działek             nr 303/302 i 266/299 obręb Błażejów. Pozwolenie jest ważne do 31.01.2031 roku.

Ujęcie wody podziemnej w Paprotkach

Posiada pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty Kamiennogórskiego       z dnia 12 marca 2008 roku znak OŚ.6223-13/07/08 w zakresie poboru wody podziemnej za pomocą ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 67/136 obręb Nowa Białka. Pozwolenie jest ważne do 28.02.2028 roku.

Ujęcie wody powierzchniowej w Miszkowicach

Posiada pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty Kamiennogórskiego       z dnia 21 stycznia 2008 roku znak OŚ.6223-14/07/08 (zmiana: dn. 09.10.2008, znak OŚ.6223-6/08) w zakresie poboru wody powierzchniowej z potoku Złotna za pomocą ujęcia dennego zlokalizowanego w km 0+820 jego biegu. Pozwolenie jest ważne do 31.12.2027 roku.

Ujęcie wody podziemnej w Lubawce

Posiada pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty Kamiennogórskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku znak OŚ.6223/19/06 (zmiana: dn. 31.05.2007, znak OŚ.6223/5/07) w zakresie poboru wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 34 w Lubawce. Pozwolenie jest ważne do 31.12.2026 roku.

  - Sieć kanalizacyjna

Całkowita długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy  Lubawka wynosi 73,32 km, a przyłączy 26,66 km (1688 przyłączy) z czego 5,02 km sieci i 1,08 km przyłączy to nowa infrastruktura przejęta w zarząd przez spółkę w 2011r.

Wiek sieci kanalizacyjnej w Lubawce wynosi prawie 100 lat w związku z tym utrzymanie jej wymaga znacznych nakładów na utrzymanie i remonty.

Niestety stan techniczny kanalizacji w miejscowościach Miszkowice i Jarkowice sprawia wiele kłopotów, szczególnie w okresach dużego napływu wody tj. wiosną. Największym problemem jest brak szczelności sieci. Powoduje to jej przepełnienie wodą oraz wydostawanie się ścieków na zewnątrz. Podnosi to koszty eksploatacji przepompowni i oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej po wykonaniu uszczelnienia kilku odcinków rurociągu i wymianie studni sytuacja uległa poprawie, jednak o całkowitym wyeliminowaniu zagrożenia nie można mówić.

W zakresie działalności odbiór ścieków, spółka eksploatuje trzy oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne w następujących miejscowościach: Lubawka, Chełmsko Śląskie, Błażejów (6 przyłączy), Bukówka, Miszkowice, Jarkowice, Okrzeszyn, Niedamirów i Opawa oraz 5 zbiornikowych przepompowni ścieków znajdujących się na sieci.

Eksploatacją sieci  zajmuje się dział wodociągów i kanalizacji. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej sprawuje ta sama brygada remontowa licząca 6 osób. Brygada ta funkcjonuje w praktyce jako pogotowie wodociągowe i kanalizacyjne.

System kanalizacji funkcjonuje w oparciu o trzy oczyszczalnie ścieków, posiadające uregulowany stan prawny (pozwolenia wodnoprawne):

Oczyszczalnia ścieków w Chełmsku Śląskim

Posiada pozwolenie wodnoprawne, wydane decyzją Starosty Kamiennogórskiego      z dnia 30 września 2002 roku znak OŚ-6223/14-6/02, na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do potoku Zadrna w km 15+450 jego biegu. Pozwolenie wodnoprawne jest ważne do 31.12.2012 roku.

Oczyszczalnia ścieków w Okrzeszynie

Posiada pozwolenie wodnoprawne, wydane decyzją Starosty Kamiennogórskiego      z dnia 23 marca 2005 roku znak OŚ-6223/6/05, na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do potoku Szkło w km 0+700 jego biegu. Pozwolenie wodnoprawne jest ważne do 31.12.2021 roku.

Oczyszczalnia ścieków w Lubawce

Posiada pozwolenie wodnoprawne, wydane decyzją Starosty Kamiennogórskiego      z dnia 4 sierpnia 2011 roku znak OŚ.6341.10.2011, na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Bóbr w km 266+247. Pozwolenie wodnoprawne jest ważne do 30.06.2021 roku.

# Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne  w latach 2013- 2021.

Planowane przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne dotyczą remontów, montażu    i budowy nowych urządzeń na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

  - Sieć wodociągowa

- Montaż nowych zasuw sieciowych w Chełmsku Śląskim

Montaż nowych zasuw sieciowych umożliwiłby wyłączenie i włączenie sieci dla poszczególnych odbiorców w czasie awarii prac remontowych oraz zapobieganie przepływom wstecznym wody w instalacjach przyłączy sieci. Nowe zasuwy sieciowe przyspieszyłyby diagnozowanie awarii i szybszą lokalizacje. Przewiduje się montaż 3 zasuw o średnicy DN 150 w Chełmsku Śląskim.

- Reduktor ciśnieniowy (komora) w Błażejowie

Ze względu na konieczność obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej w Chełmsku Śląskim w celu zabezpieczenia instalacji oraz utrzymania ciśnienia na stałym poziomie, nawet w przypadku wahań na wejściu, niezbędne jest zainstalowanie reduktora ciśnieniowego. Dzięki temu zminimalizują się nadmierne przepływy wody oraz obniży się ciśnienie w punkcie poboru, co przełoży się na oszczędność wody. Zmniejszy się także awaryjność instalacji spowodowanej uderzeniami hydraulicznymi.

Podstawowe parametry reduktora ciśnieniowego:

DN 150- 1 szt.

Zasuwy DN 150- 2 szt.

Zasuwy DN 150- 1 szt.

Filtr DN 150- 1szt.

Komora betonowa 5m x 5m x 2,5m

- Ujęcie wody Paprotki- remont drenażu montaż studni wodomierzowej

Remont drenażu i montaż studni wodomierzowej pozwoli na odrębne opomiarowanie zużycia wody z ujęcia w Paprotkach dla miejscowości Paprotki i Stara Białkę. Usprawni to kontrole parametrów, umożliwi lokalizację awarii sieci wodociągowej oraz zabezpieczy ujęcie przed niekontrolowanym napływem zanieczyszczonych wód spoza terenu ujęcia.

Podstawowe parametry studni wodomierzowej:

Wodomierz: DN 100- 1 szt.

DN 80- 1 szt.

Zasuwy 80: 3 szt.

Studnia wodomierzowa, betonowa 2m*2m

Drenaż złożony z rur PVC 160 o dł. 30 mb i studni zbiorczej.

- Błażejów- zabudowa urządzeń do chlorowania, dezynfekcji wody- instalacja elektryczna.

Jest to najtańsza i zarazem najbardziej rozpowszechniona metoda dezynfekcji wody. Zabudowa urządzeń pozwoli na utrzymanie jednakowych, właściwych              i powtarzalnych parametrów podawanej do spożycia wody. Nie zachodzi w takiej sytuacji możliwość popełnienia błędu jak przy ręcznym dawkowaniu. Dzięki mechanicznemu dawkowaniu dezynfekcja wody przebiega szybciej i bardziej dokładnie, dając w rezultacie lepsze wskaźniki jakości wody. Jest teraz mniej uciążliwa dla konsumentów – nie występuje, możliwy przy ręcznym dozowaniu, efekt przedawkowania.

Podstawowe parametry urządzenia do chlorowania:

Chlorator z ustawionym elektronicznie podajnikiem chloru

Zbiornik z bloczków betonowych, ocieplony

Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej

Tab. 1. Planowane remonty i prace na sieci wodociągowej w latach 2013- 2021.

| PLANOWANE REMONTY I PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH 2013- 2021 r. |  |  |  |  | Rozkład kosztów w poszczególnych latach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Inwestycje na sieciach wodociągowych | ilość | Uzasadnienie | Cena do realizacji netto | 2013 | 2014-2021 |
| 1 | Montaż nowych zasów Chełmsko Śląskie sieciowe | 3szt | Umożliwienie wyłączenia sieci dla poszczególnych odbiorców | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 2 | Reduktor ciśnieniowy (komora ) Błażejów dla potrzeb Chełmska Śląskiego | 1 kpl. | konieczność obniżenia ciśnienia w celu zabezpieczenia instalacji wodociągowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 3 | Ujęcie wody Paprotki -Remont drenaż studnia wodomierzowa | 1szt | konieczność opomiarowania zużycia wody , poboru z ujęcia powierzchniowego w Paprotkach | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 4 | Błażejów energia elektryczna-budowa urządzeń do chlorowania, dezynfekcji wody | 1szt | Utrzymywanie właściwych parametrów wody | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  | RAZEM |  |  | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 |

  - Sieć kanalizacyjna

- Wykonanie instalacji odwadniania i zagospodarowanie osadów

Niniejsze roboty budowlane muszą być wykonywane równolegle z budową poletek osadowych na oczyszczalni ścieków w Lubawce. Realizacja tych prac związana jest z ponoszeniem znacznych środków finansowych. Konieczność zagospodarowania osadu zalegającego na dnie pierwszego w ciągu technologicznym stawu wynika z instrukcji eksploatacji obiektu, będącego również elementem operatu wodno-prawnego i stanowiącego podstawę wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne. Z dokumentów tych wynika iż staw ten powinien być czyszczony z osadu w odstępach 6- 8 lat. Po dokonaniu inspekcji poprzez opróżnienie zbiornika stwierdzono zaleganie znacznej ilości osadu. Zauważono również stałe pogarszanie się parametrów pracy oczyszczalni. Ostatnie czyszczenie stawów wykonano w latach 2002-2003. W sytuacji zaniechania działań zmierzających do rozwiązania problemu osadu należy spodziewać się dalszego pogarszania pracy oczyszczalni, co spowoduje naliczenie kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W zakres inwestycji wchodzi zakup instalacji umożliwiający odwadnianie osadu znajdującego się na dnie zbiorników (stawów ściekowych). Powierzchnia jednego z 4-ech zbiorników to 10 000 m2, osad o wysokości do 0,6 m- 6000 m3. Nowa instalacja obejmuje zakup prasy do odwadniania osadu oraz usługę transportową w celu zmagazynowania osadu w wyznaczonym miejscu, a następnie jego zagospodarowania. Zakup prasy ma na celu usunięcie nadmiaru wody ze ścieków znajdujących się w stawach osadowych. Umożliwi to przede wszystkim transport osadu, który zostanie odwodniony z 95%-97% uwodnienia do około 40%-60%. Spowoduje to także  transport i zagospodarowanie mniejszej ilości osadu. Urządzenie jest mobilne, więc istnieje możliwość wykorzystania na innych oczyszczalniach, a tym samym możliwość przetransportowania odwodnionych osadów do rekultywacji na składowisku lub innego zagospodarowania. Zagospodarowanie osadów polepszy parametry pracy oczyszczalni, zmniejszy emisję nieczynnych kłaczków osadu do odbiornika (Bóbr).

Do wyposażenie instalacji zalicza się:

- Pompa osadu uwodnionego (rotacyjna)- 1 szt.

- Przepływomierz osadu uwodnionego- 1 szt.

- Przepływomierz roztworu polielektrolitu – 1 szt.

- Urządzenie do dawkowania i wymieszania polielektrolitu z osadem- 1 szt.

- Reaktor flokulacji- 1 szt.

- Prasa odwadniająca - 1szt.

- Sprężarka - 1 szt.

- Stacja przygotowania polielektrolitu- 1 szt.

- Instalacja wtórnego rozcieńczania polielektrolitu

- Pompa mimośrodkowa koncentratu polielektrolitu- 1 szt.

- Pompa dozowania flokulantu- 1 szt.

- Szafa zasilająco- sterownicza- 1 szt.

Szacunkowy koszt eksploatacyjny urządzeń wynosi 55 000 zł przy założeniu pracy przez 5 miesięcy od kwietnia do sierpnia, w tym :

- energia elektryczna – 2000 zł /m-c

- flokulant emulsja polielktrolityczna do procesu technologicznego – 2,61 zł/Mg uwodnionego osadu,

- obsługa 3500/ m-c

- woda 280/m-c

Szacunkowy koszt transportu i zagospodarowania obliczony został na podstawie następującego założeń:

Ilość osadu w stawie = 10 000 Mg,

Zakładane uwodnienie osadu = 1, 0% s. m.

Wydajność instalacji = 14 Mg/h,

Efektywna dobowa praca instalacji = 7h/dobę

Skuteczność odwadniania do 40% s. m

Ilość odwodnionego osadu do zagospodarowania = 6000 Mg

Szacunkowy koszt transportu i zagospodarowania osadu:

6000 Mg * 57,5 zł = 345 000 zł

- Remont rurociągu tłocznego w Miszkowicach

Konieczność remontu związana jest z dużą ilością awarii w dolnej części rurociągu tłocznego relacji przepompownia ścieków w Miszkowicach do oczyszczalni w Lubawce, które  spowodowane są  przez  wpięcia dodatkowych sieci (Niedamirów, Opawa), a także  złym stanem technicznym samego rurociągu.

Podstawowe parametry rurociągu tłocznego:

Rura PE DN200 – 200 mb,

- Poletka osadowe- oczyszczalnia Lubawka

Planowana inwestycja polega na wybudowaniu na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubawce, na dz. nr 63/1 obręb I Lubawka, dwóch lagun osadowych łącznej pojemności  od 550 do 1500 m3 i poziomie piętrzenia płynnego osadu od 0,5 do 1,0 m, w postaci dwóch zbiorników terenowych o następujących parametrach:

- laguna nr 1- o powierzchni dna 800 do 1000m2  i możliwości gromadzenia osadu uwodnionego o objętości 400 do 1000m3,

- laguna nr 2- o powierzchni dna 300 do 500m2  i możliwości gromadzenia osadu uwodnionego o objętości 150 do 500m3.

Obwałowania zbiorników mają być wykonane z gruntu rodzimego. Dno i ściany będą umocnione kruszywem kamiennym lub/i elementami betonowymi i uszczelnione membrana z PEHD lub matą bentonitowa. W dnie obydwu zbiorników wykonany zostanie system drenaży odwadniających z rur PP lub PVC, którym odcieki będą odprowadzane do kanalizacji- sanitarnej i do urządzeń oczyszczalni ścieków i po oczyszczeniu do odbiornika (rz. Bóbr km 266+247). Powierzchnia oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosi 5,5 ha, a szacunkowa powierzchnia objęta planowanym przedsięwzięciem- 0,28 ha. W obecnej chwili oczyszczalnia w Lubawce nie posiada skutecznego systemu odwadniania osadów, ponieważ system rurociągów drenarskich wykonany w stawach tlenowych I i II stopnia jest niesprawny i nie zapewnia odwodnienia zgromadzonego osadu. Planowane do wykonania obydwie laguny mają zapewnić odpowiednie odwodnienie osadu i czasowe jego magazynowanie w celu dalszej obróbki. Odwodnione osady kompostowane będą w zakładzie przeróbki odpadów przy składowisku w Lubawce. W przypadku spełnienia wymagań stawianych osadom w przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, osady będą stosowane w rolnictwie lub do rekultywacji terenów. Od roku 2022 odwodnione osady ściekowe będą również przerabiane w budowanej aktualnie sortowni i kompostowni.

W celu ochrony i zminimalizowania wpływu na środowisko inwestycja realizowana będzie w granicach ogrodzenia istniejącej oczyszczalni. Zaprojektowane laguny zostaną uszczelnione a odcieki odprowadzane będą do systemu kanalizacji oczyszczalni ścieków.

Laguny wybudowane zostaną w celu tymczasowego przyjęcie osadu z instalacji do odwadniania osadów w celu ich magazynowania, a potem transportu do zagospodarowania.

- Montaż krat w studniach przepompowni ścieków.

W calu ochrony pomp w przepompowniach ścieków zlokalizowanych w Chełmsku Śląskim, Niedamirowie Opawie i Okrzeszynie planuje się wykonanie, dostawę i montaż krat z elektrycznym wysięgiem umożliwiającym czasowe podniesienie kraty w celu jej oczyszczenia. Montaż krat zabezpieczy pompy w przepompowniach ścieków oraz wyeliminuje tworzenie się zatorów na przepompowniach lub sieci. Ograniczy to negatywne zjawisko lokalnych zalań i podtopień ściekami z sieci kanalizacyjnej.

Kraty wykonane będą ze stali nierdzewnej na prowadnicach. Krata wyciągana będzie zabudowanym, elektrycznym urządzeniem dźwigowym. Wielkości krat dobrane będą indywidualnie do poszczególnych obiektów.

Tab. 2. Planowane remonty  i prace na sieci kanalizacyjnej w latach 2013- 2021.

|  | PLANOWANE REMONTY I PRACE NA SIECI KANALIZACYJNEJ W LATACH 2013- 2021. |  |  |  |  | Rozkład kosztów w poszczególnych latach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Inwestycje na instalacjach kanalizacyjnych | ilość | Uzasadnienie | załącznik | Cena do realizacji netto | 2013 | 2014- 2021 |
| 1 | Wykonanie instalacji odwadniania osadów: 1). Zakup prasy 2). Transport + usługa zagospodarowania osadu | 1 szt. | Alternatywa dla wydawania publicznych, jednorazowych dużych pieniędzy lub ograniczenia ich poprzez budowę nowej instalacji | Oferta wywozu, zakup instalacji | 1). 600 000,00 2). 400 000,00 | 1). 600 000,00 2). 400 000,00 | 0,00 |
| 2 | Remont rurociągu tłocznego w Miszkowicach | 200mb | Duża ilość awarii w części dolnego rurociągu tłocznego, powód dodatkowe instalacje (Niedamirów, Opawa) | Kosztorys | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 3 | Poletka osadowe oczyszczalnia Lubawka | 2szt | Konieczność częściowego odwodnienia osadu |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 4 | Kraty dla przepompowni | 4 szt. | Błędy projektowe przepompowni, konieczność zabezpieczenia pomp | Oferta -brak Analiza własna | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  | RAZEM |  |  |  | 1 125 000,00 | 1 125 001 125 000,00 0,00 |  |

# Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków w latach 2013- 2021.

  - Sieć wodociągowa

Poza zadaniami określonymi w niniejszym planie mającymi wpływ na wysokość taryf Sanikom Sp. z o. o. na bieżąco i rokrocznie realizuje przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody mają na celu gospodarowanie zasobami wodnymi w taki sposób aby zminimalizować straty wody wynikające z prowadzonych usług oraz ograniczyć awaryjność sieci. PGK „Sanikom” Sp. z o. o. podejmuje następujące działania w celu poprawienia jakości usług:

- remonty, konserwacje oraz wymiana nieszczelnych hydrantów i zasuw w  ramach remontu sieci wodociągowej- 6 szt.

- wymiana wodomierzy w budynkach mieszkalnych w celu racjonalnego zużycia wody oraz wymiana legalizacyjna- 150 szt.

- remonty przyłączy wodociągowych- 10 szt.

- poprawa ściągalności opłat za pobór wody i egzekucja należności

  - Sieć kanalizacyjna

Poza zadaniami określonymi w niniejszym planie mającymi wpływ na wysokość taryf Sanikom Sp. z o. o. na bieżąco i rokrocznie realizuje przedsięwzięcia racjonalizujące działania związane z gospodarką ściekową są działaniami pozwalającymi na zmniejszenie dopływy wód gruntowych do urządzeń oraz poprawy jakości ścieków oczyszczonych. Do głównych zadań zalicza się:

- remonty przyłączy kanalizacyjnych- 6 szt.

- bieżące kontrole jakości ścieków

- poprawa ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków i egzekucja należności

- wydawanie pozwoleń na montaż wodomierzy dla gospodarstw rolnych umożliwiających rozliczenie pobranej wody z własnych źródeł mające na celu prawidłowe opomiarowanie odprowadzonych ścieków.

# Nakłady inwestycyjne w latach 2013- 2021.

Nakłady inwestycyjne są sumą kosztów przewidywanych na realizację planowanych działań, które  szczegółowo opisano w pkt. 3.

W poniższych tabelach przedstawiono planowane inwestycje wraz z kosztami oszacowanymi na podstawie cen obowiązujących w roku 2012.

Tab. 3. Planowane remonty i prace na sieci wodociągowej w latach 2013- 2021.

| PLANOWANE REMONTY I PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH 2013- 2021 r. |  |  |  |  | Rozkład kosztów w poszczególnych latach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Inwestycje na sieciach wodociągowych | ilość | Uzasadnienie | Cena do realizacji netto | 2013 | 2014- 2021 |
| 1 | Montaż nowych zasów Chełmsko Śląskie sieciowe | 3szt | Umożliwienie wyłączenia sieci dla poszczególnych odbiorców | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 2 | Reduktor ciśnieniowy (komora ) Błażejów dla potrzeb Chełmska Śląskiego | 1 kpl. | konieczność obniżenia ciśnienia w celu zabezpieczenia instalacji wodociągowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 3 | Ujęcie wody Paprotki -Remont drenaż studnia wodomierzowa | 1szt | konieczność opomiarowania zużycia wody , poboru z ujęcia powierzchniowego w Paprotkach | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 4 | Błażejów energia elektryczna-budowa urządzeń do chlorowania, dezynfekcji wody | 1szt | Utrzymywanie właściwych parametrów wody | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  | RAZEM |  |  | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 |

Tab. 4. Planowane remonty  i prace na sieci kanalizacyjnej w latach  2013- 2021.

|  | PLANOWANE REMONTY I PRACE NA SIECI KANALIZACYJNEJ W LATACH 2013- 2021 |  |  |  |  | Rozkład kosztów w poszczególnych latach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Inwestycje na instalacjach kanalizacyjnych | ilość | uzasadnienie | załącznik | Cena do realizacji netto | 2013 | 2014- 2021 |
| 1 | Wykonanie instalacji odwadniania osadów: 1). Zakup prasy 2). Transport + usługa zagospodarowania osadu | 1 szt. | Alternatywa dla wydawania publicznych, jednorazowych dużych pieniędzy lub ograniczenia ich poprzez budowę nowej instalacji | Oferta wywozu, zakup instalacji | 1). 600 000,00 2). 400 000,00 | 1). 600 000,00 2). 400 000,00 | 0,00 |
| 2 | Remont rurociągu tłocznego w Miszkowicach | 200mb | Duża ilość awarii w części dolnego rurociągu tłocznego, powód dodatkowe instalacje (Niedamirów, Opawa) | Kosztorys | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 3 | Poletka osadowe oczyszczalnia Lubawka | 2szt | Konieczność częściowego odwodnienia osadu |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 4 | Kraty dla przepompowni | 4 szt. | Błędy projektowe przepompowni, konieczność zabezpieczenia pomp | Oferta -brak Analiza własna | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  | RAZEM |  |  |  | 1 125 000,00 | 1 125 001 125 000,00 0,00 |  |

# Sposoby finansowania planowanych inwestycji w latach 2013- 2021.

Tab. 5. Sposób finansowania planowanych remontów i prac na sieci wodociągowej

| SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI WODOCIĄGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Kwota netto | % | Okres m-cy | Okres spłaty kredytu |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego - luty 2013 r. | 97 500,00 | 7,50 | 36,00 | 27 083,33 | 32 500,00 | 32 500,00 | 5 416,67 |
| 2 | Saldo kredytu na koniec roku |  |  |  | 70 416,67 | 37 916,67 | 5 416,67 | 0,00 |
| 3 | Odsetki od kredytu |  |  |  | 5 247,40 | 4 062,50 | 1 625,00 | 203,13 |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANU TARYFOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wartość środków trwałych | 77 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Amortyzacja KŚT - 654 |  | 10,00 |  | 5 812,50 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 |
| 3 | Spłata rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji |  |  |  | 21 270,83 | 24 750,00 | 24 750,00 | 0,00 |
| 4 | Odsetki od kredytu |  |  |  | 5 247,40 | 4 062,50 | 1 625,00 | 203,13 |

Tab. 6. Sposób finansowania planowanych remontów i prac na sieci kanalizacyjnej

| SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI KANALIZACYJNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Kwota netto | % | Okres m-cy | Okres spłaty kredytu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego - luty 2013 r. | 1 125000,00 | 7,50 | 96,00 | 117 187,50 | 140 625,00 | 140 625,00 | 140 625,00 | 140 625,00 | 140 625,00 | 140 625,00 | 140 625,00 | 23 437,50 |
| 2 | Saldo kredytu na koniec roku |  |  |  | 1 007 812,50 | 867 187,50 | 726 562,50 | 585 937,50 | 445 312,50 | 304 687,50 | 164 062,50 | 23 437,50 | 0,00 |
| 3 | Odsetki od kredytu |  |  |  | 66 650,39 | 70 312,50 | 59 765,63 | 49 218,75 | 38 671,88 | 28 125,00 | 17 578,13 | 7 031,25 | 878,91 |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANU TARYFOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wartość środków trwałych | 690 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Amortyzacja KŚT - 658 |  | 10,00 |  | 51 750,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| 3 | Spłata rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji |  |  |  | 65 437,50 | 71 625,00 | 71 625,00 | 71 625,00 | 71 625,00 | 71 625,00 | 71 625,00 | 71 625,00 | 23 437,50 |
| 4 | Odsetki od kredytu |  |  |  | 66 650,39 | 70 312,50 | 59 765,63 | 49 218,75 | 38 671,88 | 28 125,00 | 17 578,13 | 7 031,25 | 878,91 |