Lubawka, dnia 13 sierpnia 2020 r.

IGKiP.3.271.2.1.2020

Wykonawcy zainteresowani ogłoszonym zapytaniem ofertowym

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Wymiana opraw oświetlenia drogowego 
w miejscowości Szczepanów”

Zapytanie ofertowe o numerze: IGKiP.3.271.2.2020 z dnia 2020-08-10 r.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego pn.: „ Wymiana opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Szczepanów”

Poniżej pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

- Czy wymiana opraw ma być realizowana na linii napowietrznej czy kablowej?

Ad. 1. Wymiana opraw ma być realizowana na NLK (napowietrzna linia kablowa typu AsXSn2x16/25).

- Kto jest właścicielem wymienianych opraw i linii na której należy wymienić oprawy?

Ad.2.Właścicielem opraw i linii jest Gmina Lubawka.

- Kto załatwi wyłączenie i dopuszczenie do prac na linii przy wymianie opraw, kto za to płaci?

Ad. 3. Koszt wyłączenia i dopuszczenia pozostają po stronie Wykonawcy.

- W jakiej technologii należy dokonać wymiany opraw (np. w technologii PPN) ?

Ad. 4. Wymiany  opraw należy dokonać w technologii PPN.

- Proszę o szczegółowe określenie parametrów oprawy oświetleniowej, informacja 
o ilości diod, brak określenia minimalnego strumienia, minimalnej wydajności z 1W 
i wielu innych podstawowych parametrów oraz certyfikatów (np. ENEC) nie zabezpiecza poprawności działania oświetlenia po modernizacji.

Ad.5. Parametry oprawy, redukcja mocy o 40/50% w godz. od 23-ej do  5-ej:

- konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych

- moc LED 48W

- moc całkowita oprawy max 55W,

- strumień świetlny oprawy min. 7100lm,

- temperatura barwy światła 4000K,

- efektywność świetlna 139lm/W

- liczba diod - 24

- oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +55°C,

- zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

- moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem,

- IP66 modułu optycznego i zasilacza,

- wymaga się zabezpieczenia przepięciowego poza zasilaczem min. 10kV,

- oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie  na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy,

- oprawa wyposażona w złącze umożliwiające podłączenie oprawy bez jej otwierania,

- gwarancja producenta na oprawę minimum 10 lat

- Jaki jest aktualny system sterowania oświetleniem w miejscowości Szczepanów i kto jest właścicielem urządzeń sterujących?

Ad.6. Aktualny system sterowania oświetleniem to zegar astronomiczny, natomiast  właścicielem urządzeń sterujących jest Gmina Lubawka.

Zatwierdzam:

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

/-/ Sławomir Antoniewski

Sprawę prowadzi: Joanna Górnik

Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

i zamówień publicznych

Urząd Miasta Lubawka, pok. nr 2

Tel. kom. 516 322 598

e-mail: gornik.joanna@lubawka.eu